コミッショニング企画書テンプレート プロジェクト名 ：○○○○○○○○・・・＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ コミッショニング企画書 フェーズ ：［□Cx企画／□計画／□調査／□対策実施／□最終確認］ 作成日 ：○○年○○月○○日 作成者 ：○○○○○○○○・・・＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 改訂履歴 ：Ver.＿／改訂日：○○年○○月○○日／改訂内容：○○＿＿ 1. はじめに（企画の背景と目的） - Cx導入の背景 ○○○○○○○○・・・ - 例：設備の経年劣化，運用への不満，省エネルギー化のニーズ，機能改善など - プロジェクトの目的 ○○○○○○○○・・・ - 例：建物性能の最適化，省エネ・快適性・維持管理性の向上 - プロジェクトの経緯（関連計画・方針等） ○○○○○○○○・・・ 2. Cx対象施設の概要 (1)建物概要 項目; 内容. 建物名称; ○○○○○○○○・・・. 所在地; ○○○○○○○○・・・. 用途; ○○○○○○○○・・・. 構造; ○○○○○○○○・・・. 規模; ○○○○○○○○・・・. 延床面積; ○○○○○○○○・・・. 竣工年月; ○○○○○○○○・・・. ここでは，建築概要（意匠・構造）に加えて，Cxを実施するに際して基礎情報となる設備・運用・エネルギー評価に関係する項目を記載することに留意する。 (2)設備概要 項目; 内容. 空調方式; ○○○○○○○○・・・. 熱源設備; ○○○○○○○○・・・. 空調設備; ○○○○○○○○・・・. 換気・給排水・照明設備等; ○○○○○○○○・・・. 中央監視システム; ○○○○○○○○・・・. 設備概要は「システム構成が分かるレベル」。 - 空調方式（中央式／個別分散，ビルマル，VAV 等） - 熱源の種類（電気／ガス／地域熱供給） - 換気方式の概要 - 給湯方式 - 照明設備（在室検知・昼光制御等） - BEMS・監視設備の有無 （後でどこまでCxができそうかを判断する材料になる） 3. 建物の課題とCx適用の必要性および達成目標 - 建物の課題 ○○○○○○○○・・・ - Cx適用の必要性 ○○○○○○○○・・・ - 達成目標 ○○○○○○○○・・・ 下記の項目が達成目標として考えられる。 - エネルギー消費量の目標値 - 年間一次エネルギー消費量（または原単位） - ZEB化（ZEBのグレードやBEI値） - CO2排出量（または原単位） - 設備用途別（空調，照明，熱源など）のエネルギー消費量 - システムCOP（成績係数） - ポンプ WTF，ファンATF - ピークカット・ピークシフト - 各種省エネ制御 - 再生可能エネルギーや未利用エネルギーの活用状況 - 蓄熱槽の性能 - 室内環境・快適性・健康性 - 温熱環境: - 室温・湿度 - PMV（予測平均温冷感申告） や 上下温度差 - 空気質・換気: - 換気量 - 昼光利用 - 利用者が個別に空調や照明を制御できる 個別制御性 - 快適な環境がもたらす知的生産性の向上 - 運用・維持管理 (O&M) - 監視とデータ活用: - BEMS（ビルエネルギー管理システム）の機能 - 制御の適切性: - 自動制御ロジック - 保守管理計画: - LCC（ライフサイクルコスト）を考慮した中長期的な保全計画の策定 - 運転管理者への教育訓練やシステムマニュアルの提供も含まれる 4. 建物と設備の管理体制 - 発注者側の組織体制，体制図 ○○○○○○○○・・・ - 管理委託業務の内容（外部委託先含む） ○○○○○○○○・・・ - 各担当者の役割分担 ○○○○○○○○・・・ - 中長期修繕・運用計画の概要（関係する場合） ○○○○○○○○・・・ 組織体制は役割・権限がわかるように記載するのが望ましい。 - 業務委託範囲の内容について - 常駐／非常駐 - 日常運転，点検，修繕対応のどこまでを含むか - 複数の委託先がある場合は分けて整理 - 総合ビル管理会社 - 設備保守会社（空調・電気・給排水等） - 各担当者の役割分担 - 個人名ではなく「役割」として整理 - 中長期修繕・運用計画の概要 - 計画の有無と成熟度を記載 - エネルギーや運用改善が含まれているか 5. 建物の使用状況 - 現在の入居・利用状況 ○○○○○○○○・・・ - 今後の利用計画・変化見込み ○○○○○○○○・・・ - 過去3年程度のエネルギー消費・水光熱費等（可能であれば表形式で添付） ○○○○○○○○・・・ 6. Cx業務の概要 - 現状の問題点（機能劣化，省エネ性能，制御問題など） ○○○○○○○○・・・ - 改善したい機能性能（例：空調効率，温湿度快適性，CO₂削減） ○○○○○○○○・・・ - Cx業務に求める成果（ランニングコスト削減，快適性向上など） ○○○○○○○○・・・ - Cx業務に対して「何をやるのか」「なぜやるのか」「なにを期待するか」をまとめる - 既存の建物・設備を現状のまま把握し，運用上の課題や改善余地を整理する - 設備不具合や快適性低下，エネルギーコスト増加といった問題を提示する - Cx業務を実施することで，運用実態と設備性能を客観的に整理し，今後の運用改善や修繕・更新の優先順位を合理的に判断できるようになる点を示す 7. Cx業務の範囲 - 対象フェーズ（例：調査フェーズまで／設計・施工フェーズ含む） ○○○○○○○○・・・ - 想定するフェーズ構成 - 計画フェーズ ○○○○○○○○・・・ - 調査フェーズ ○○○○○○○○・・・ - 対策実施フェーズ ○○○○○○○○・・・ - 最終確認フェーズ ○○○○○○○○・・・ 各フェーズについて下記を考慮し，業務でどこまで行うかを検討する。 - 計画フェーズ Cxをどのように行うか検討，業務仕様書，OPRの作成 - 調査フェーズ 現在のエネルギー消費量，維持管理コスト，および特定の機器の非効率性を確認するための項目を考慮し，それらを改善するための方策を検討する - 対策実施フェーズ 調査フェーズで決定した対策が適正に実施されることを確認する - 最終確認フェーズ 施工完了後，OPR で求める性能が達成されているかどうかを，機能性能試験を実施して評価・確認し，不具合があれば改善を行う - 各フェーズでの主な業務 - 会議開催・記録 - 発注仕様書（Cx）の作成 - OPR（発注者要件書）の作成・改訂 - 設計レビュー - データ分析・シミュレーション（必要に応じて） - Cx報告書作成 - 会議開催・記録 発注者，管理者，コミッショニングチームでの，目標の共有，進捗確認，意思決定のための会議 - 発注仕様書 コミッショニング業者のための資料 - OPRの作成・改訂 OPRを作成し，進捗に応じて改訂する - 設計レビュー OPRの要求事項が満たされているかを確認する - データ分析・シミュレーション 分析のためのデータ，期間，フォーマットなど - Cx報告書 各フェーズでの対策・効果をまとめる 8. 実施体制 (1) 組織構成 役割; 名称・所属; 主な役割. 発注者; ○○○○○○○○・・・; 業務発注・方針決定. 設計者; ○○○○○○○○・・・; 設計方針・設計調整. Cx責任者（CA）; ○○○○○○○○・・・; Cx全体統括. Cx技術者（CxPE, CxTE）; ○○○○○○○○・・・; 技術支援・レビュー・解析. Cx管理チーム（CMT）; ○○○○○○○○・・・; Cx推進・会議主宰・成果整理. Cx関連者（CRP）; ○○○○○○○○・・・; 発注者・設計者・施工者など. Cx責任者 (CA); Cx管理チーム(CMT)を代表しCx業務の責任者となる個人の技術者をいう。. Cx技術者 (CxPE); BSCAが認証した建築設備のCx業務に精通した技術者。. Cx専門技術者 (CxTE); BSCAに登録した建築設備のCx検証技術に精通した技術者。. Cx管理チーム (CMT); Cxの実施するチームで，Cx責任者(CA)およびCAと協働する技術者(CxPE，CxTE等)で構成されるチーム。. Cx関連者 (CRP); CMTに協力してCxを全うすべき当該工事関連責任者で，性能検証の段階に応じて発注者･設計家および工事担当組織が含まれる。. 9. スケジュールと予算概要 フェーズ; 期間; 主な業務; 備考. 計画フェーズ; ○年○月〜○年○月; OPR作成. 調査フェーズ; ○年○月〜○年○月; 現地調査・分析・課題整理. 対策実施フェーズ; ○年○月〜○年○月; 試験計画・現場検証. 最終確認フェーズ; ○年○月〜○年○月; 実測・最終報告. 概算予算構成例 - 計器類設置・データ収集費 - 技術者工数（Cx会議，レビュー等） - 分析・シミュレーション費 - 報告書作成費 10. 成果物一覧 フェーズ; 成果物; 内容概要. 計画; OPR（発注者要件書）; 要求性能定義. 調査; 不具合・改善策一覧表; 現状課題と改善提案. 対策実施; 対策実施計画書・是正事項・残課題リスト; 運用改善・設備調整・改修内容，今後の課題. 最終確認; Cx報告書; 総括まとめ. 11. 添付資料 - 組織図・業務体制図 - 既存図面・システム構成図 - 過去エネルギーデータ表 - 関連計画書・要件整理表